## Slide 1
Analogově řízené polovodičové spínače RGCxP
20.2.2024
Radovan Šmidrkal

## Slide 2: Analogově řízené spínače RM1E
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Původní řada s montáží na chladič
    Proudový rozsah do 125 A
    Jmenovité napětí do 660VAC
    Analog.vstup 4-20mA nebo 0-10V
    Fázové řízení
      Přesné proporcionální řízení
      Možný zdroj rušení a tvorba harmonických

## Slide 3: Analogově řízené spínače RGCxP
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Proporcionální polovodičové regulátory výkonu s analogovým vstupem
    1-fázové RGC1P
    3-fázové RGC2(3)P

## Slide 4: RGC1P- parametry
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
RGx1P..AA.., RGx1P..V..
1-fázový proporcionálně řízený spínač
jmenovité napětí 230,480 nebo 600VAC
proudy RGS1P: 50A, 90A
proudy RGC1P: 15A, 30A, 43A, 50A, 63A
volitelné spínací módy:
  Fázové řízení
  Plný cyklus
  Pokročilý plný cyklus
  Softstart
Řídící vstupy : 4-20mA, 1-10V, 0-5V, 1-5V nebo externí potenciometr
Externí napajení: 24VAC/DC or 90-250VAC pro 0-10V
přepěťová ochrana na výstupu
100kArms zkratová odolnost

## Slide 5: RGC1P- zapojení, 0-10V
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz

## Slide 6: RGC1P-nastavení
analogově řízené spínání
Řídící vstup: 4-20mA
RGx1P..AA..
RGx1P..V..
Řídící vstup : 0-10V, 0-5V, 1-5V, externí potenciometr
24VDC/AC or 90-250VAC externí napájení
Výběr spínacího režimu
Nastavení času - softstart
Výběr spínacího režimu
Nastavení času - softstart
LED pro Control/Supply ON
LED pro Load ON
LED pro Control/Supply ON
LED pro Load ON

## Slide 7: RGC1P- spínací režimy
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Režim 1 > Fázově řízené spínání
Režim 2 > Spínání plných cyklů 1x
Režim 3 a 4 > Spínání plných cyklů 4x/16x
Režim 5: Pokročilé spínání celých cyklů
Režim 6: Soft start následovaný režimem 4
Režim 7: Soft start následovaný režimem 5
Režim SOFT START
Volitelné režimy pro různé charakteristiky zátěže

## Slide 8: RGC1P- řídící vstup x výstup
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Fázově řízené spínání
Spínání celých vln 1x

## Slide 9: RGC1P- spínací režimy
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Spínací režimy pro různé charakteristiky zátěže

## Slide 10: RGC1P pro fotovoltaické systémy
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
RGC1P - proporcionální regulátory výkonu
Spínání topné zátěže
Preferován analog. vstup 0-10V , 1-fázové
RGC1P23V12ED pro zátěž do 3,45 kW
Zástavná hloubka 65 mm
P/N | Rozsah napětí | Proud * | Ext.napájení | Max.zátěž*
RGC1P23V12ED | 85-265 VAC | 15 A | 24 VAC/DC | 3,45 kW
RGC1P23AA12E | 85-265 VAC | 15 A |  | 3,45 kW
RGC1P23V30ED | 85-265 VAC | 30 A | 24 VAC/DC | 6,9 kW
RGC1P48V30ED | 190-550 VAC | 30 A | 24 VAC/DC | 12 kW
RGC1P48V42ED | 190-550 VAC | 43 A | 24 VAC/DC | 17,2 kW
* zátěž AC-51@40°C

## Slide 11: RGC1P pro fotovoltaické systémy
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
PLC a řídící systémy s výstupy pro RGC1P:
  LOXONE
  TECOMAT-FOXTROT
  SDS MICRO
  SIEMENS LOGO
  UNIPI NEURON
    DIGINEX-VICTRONY+RGC1P
* zátěž AC-51@40°C

## Slide 12: RGC1P, další použití
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Přesné regulace u topných procesů
  Spínání krátko vlnových infrazářičů (SWIR)
  Regulace otáček pro AC ventilátory
  Spínání transformátorové zátěže

## Slide 13: RGC1P, soft start SWIR
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz

## Slide 14: RGC2(3)P, 2 pólové x 3 pólové
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
RGC2P, ekonomická verze
RGC3P
Zapojení

## Slide 15: RGC2(3)P, 3-fáz.proporc. spínače
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Pevné spínací režimy (fázové řízení celé vlny, soft start + celé vlny)
Jmenovité napětí 600 VAC
Jmenovitý proud RGC2P …2 x 25A, 2 x 40A, 2 x 75A (51 kW)
Jmenovitý proud RGC3P… 3 x 20A, 3 x 30A, 3x 65A (45 kW)
LED indikace poruchy a poruchová signalizace
Zkratová odolnost 100kArms

## Slide 16: RGC2(3)P, 3-fáz.proporc. spínače
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Proudové řízení
AA: 4-20mA ... nevyžaduje externí napájení
I: 4-20mA
0-20mA
12-20mA
Napěťové řízení
V: 0-10V
0-5V
1-5V
nastavení externím potenciometrem

## Slide 17: RGC2(3)P, analog.vstupy
RGC..I.. RGC..V..
COM
Us
Us
C1
C2
12
NC
ALARM
14
NO
ALARM
11
COM
ALARM
A1
COM
A2
4-20mA
A4
0-20mA
A3
12-20mA
CONTROL
ALARM
LOAD
RG Solid State Controller
-
~
+
~
24VAC/DC
nebo
90-250VAC
4-20mA
12-20mA
0-20mA
RGC..I..
COM
(-)
Us
Us
C1
C2
12
NC
ALARM
14
NO
ALARM
11
COM
ALARM
A1
COM
A2
1-5V
A4
0-10V
A3
0-5V
CONTROL
ALARM
LOAD
RG Solid State Controller
-
~
+
~
24VAC/DC
nebo
90-250VAC
1-5V
0-5V
0-10V
A5
POT
RGC..V..

## Slide 18: RGC2(3)P, poruchy
LED indikace poruchy
Us
Us
C1
C2
12
NC
ALARM
14
NO
ALARM
11
COM
ALARM
A1
COM
A2
4-20mA
A4
0-20mA
A3
12-20mA
CONTROL
ALARM
LOAD
~
~
+
-
Řízení: zelená LED
Zátěž: žlutá LED
Porucha: červená LED
Poruchy*
Externí napájení ON:
Řídicí vstup ON:
Výpadek napájení:
Interní porucha SSR:
Přehřátí:
*poruchy: ztráta zátěže, zkrat SSR nebo přerušení obvodu SSR

## Slide 19: RGC2(3)P, aplikace
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Regulované technologické topné procesy v průmyslu
Spínače pro proporcionální regulaci topných výkonu u vzduchotechnických systémů
Proporcionální polovodičové regulátory pro pece a sušárny
Topné a sušící procesy v potravinářství a pivovarnictví a zemědělství
Omezení nárazových proudů při spínání zátěží s vysokým teplotním koeficientem
Spínání transformátorové zátěže
P/N | Napětí L1/L2/L3 | Proud ** | Ext.napájení | Analog.vstup | Max.zátěž*
RGC3P60V20C1DM | 180-660 VAC | 20 A | 24 VAC/DC | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 13,8 kW
RGC2P60V25C1DM* | 180-660 VAC | 27 A | 24 VAC/DC | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 18,6 kW
RGC3P60V30C1DM | 180-660 VAC | 30 A | 24 VAC/DC | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 20,7 kW
RGC2P60V40C1DM* | 180-660 VAC | 40 A | 24 VAC/DC | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 27,6 kW
RGC3P60V65C1DFM | 180-660 VAC | 66 A | 24 VAC/DC | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 45,5 kW

## Slide 20: RGCxP- Výhody
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Snadné připojení polovodičového spínače k regulátorům s analogovým výstupem
Jmenovité hodnoty proudu vztaženy k okolní teplotě 40°C
Zjednodušení regulační smyčky a kompaktní provedení spínače šetří místo v rozvaděči (FVE, HVAC)
Volitelné spínací režimy dle charakteru zátěže pro 1-fázová RGC1P
Regulace proudu do zátěže externím potenciometrem
Nízká zástavná hloubka 60mm u 15A provedení , vhodné do domovních rozvaděčů
Vysoká hodnota I2t až 18 000A2s
LED indikace pro rychlou diagnostiku poruchy
Poruchová signalizace a vestavěná přepěťová ochrana
Režim softstartu
Zkratová odolnost 100kA dle UL508

## Slide 21: Děkuji
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz